## BSG&SBGR功能配置表
特气设备功能配置表-For BSGS&BSGR
Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
气体名称 | SiH4 | NF3 | 2%PH3/H2 | 2%B2H6/H2 | 97.2%Ar/H2 | N2O
用户要求配置 | BSGS | BSGR | BSGR | BSGR | BSGR | BSGR
操作 | Full Auto | Full Auto | Full Auto | Full Auto | Full Auto | Full Auto
工艺气体钢瓶数 | 1+0 鱼雷车 | 1+0 鱼雷车 | 1+0 鱼雷车 （前期Y瓶） | 1+1 Y瓶 | 2+2 Bundle | 1+0 鱼雷车
材质 | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP
自动切换原理 | Weight/Pressure | Weight/Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Weight/Pressure
称重单元 | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | Yes
深度吹扫 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
自动吹扫 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
手动吹扫 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
前段过滤器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
工艺出口端过滤器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
纯化器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
盘面管路加热保温 | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes
钢瓶加热毯 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
加热块 | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes
一级减压阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
二级减压阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
高压保压功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
真空发生器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
双工艺出口 | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | N/A
氦检口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
吹扫管线双阀隔离 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
气动阀 鱼眼 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Vent压力监测 | PT | PT | PT | PT | PT | PT
吹扫压力监测 | PT | PT | PT | PT | PT | PT
气源压力监测(高压侧) | PT | PT | PT | PT | PT | PT
供应压力监测(低压侧) | PT | PT | PT | PT | PT | PT
PLC控制器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
彩色触摸屏 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
控制器 Z吹扫 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
通讯方式 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网
紧急关断按钮 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
远程停机功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
柜体 | Yes | Yes | Yes | Yes | Rack | Rack
过流开关 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes
操作窗 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
闭门器 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
门锁 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
三色报警指示灯 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
排风负压开关表 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
排风不足警报 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
气动钢瓶控制接口 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
钢瓶关断器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
低驱动气压力报警 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
钢瓶防呆 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
消防喷淋头 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
温度开关 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
烟感 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
紫外/红外 火焰探测器 | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | N/A
排风手动风阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
冗余电源 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
一键强制供气 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
条码枪 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## VDB功能配置表
特气设备功能配置表-For VDB
Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Gas 气体名称 | PH2(车间) | SiH4(气站) | SiH4(车间) | NF3(气站) | NF3(车间) | PH3/H2(气站) | PH3/H2(车间) | B2H6/H2(气站) | B2H6/H2(车间) | Ar/H2(气站) | N2O(气站)
用户要求配置 | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB
操作 | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Manual | Manual
材质 | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP
主路手动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
入口单扩充口 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
主路气动阀 | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A
入口压力侦测 | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT（带数显） | PT（带数显）
支路进口气动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
支路减压阀 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
支路压力侦测 | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT（带数显） | PT（带数显）
支路出口手动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
支路过滤器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
气动阀 鱼眼 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
吹扫支路 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
支路排放 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
真空发生器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PLC控制器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
控制器 Z吹扫 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
彩色触摸屏 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
通讯方式 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | N/A | N/A
紧急关断按钮 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
远程紧急切断信号输入 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
关断警报 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
壳体 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
门锁 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
安全窗 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
排风负压开关表 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
紧急停机功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
低驱动气压力报警 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
冗余开关电源 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
温度开关 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
紫外红外火焰探测器 | N/A | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
三色报警指示灯 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A
排风手动风阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A

## VMB功能配置表
特气设备功能配置表-For VMB
Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gas 气体名称 | H2 | SiH4 | NF3 | PH3/H2 | B2H6/H2 | Ar/H2 | N2O | CO2 | O2 | Ar
用户要求配置 | VMB | VMB | VMB | VMB | VMB | VMB | VMB | VMB | VMB | VMB
操作 | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Semi Auto | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual
材质 | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L EP | SS 316L BA | SS 316L EP | SS 316L EP
主路手动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
入口单扩充口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A
主路气动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
入口压力侦测 | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT
支路进口气动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
支路减压阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
支路压力侦测 | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT
支路出口手动阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
支路过滤器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
气动阀 鱼眼 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
吹扫支路 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A
支路排放 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A
真空发生器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A
PLC控制器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
控制器 Z吹扫 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
彩色触摸屏 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
通讯方式 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
紧急关断按钮 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
远程紧急切断信号输入 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
关断警报 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
壳体 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
门锁 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
安全窗 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
排风负压表 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
紧急停机功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
低驱动气压力报警 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
冗余电源 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
温度开关 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
紫外红外火焰探测器 | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
三色报警指示灯 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
排风手动风阀 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## 侦测器分布点数表
侦测器分布点数表
序号 | 气体种类 | 有毒、有害性气体、惰性气体房（环境） | 有毒、有害性气体、惰性气体房UV（环境） | BSGS | P- BOX | 站房气体分配箱（VDB/纯化器） | FAB分配箱设备点 （VDB/VMB） | FAB工艺机台 | SCR+工艺机台+VMB共用环境 | 吸杂、制绒排废地沟 | 侦测器数量 （合计）
1 | Ar/H2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | N2O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3 | H2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 45 | 35 | 0 | 104
4 | SiH4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 45 | 35 | 0 | 107
5 | NF3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 45 | 35 | 0 | 102
6 | B2H6/H2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 0 | 41
7 | PH3/H2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 0 | 41
8 | O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22
9 | POCl₃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
合计： | [10 empty] | 430