## 3GW工艺设备单机
机台信息 | [38 empty] | 特殊气体
工序 | 设备 | 数量 | N2（5N普通氮）厂务需配备过滤器 | [7 empty] | O2氧气（99.999%） | [7 empty] | AR氩气（99.9999%） | [6 empty] | Ar/H2氢气 97.2%:2.8%（99.999%） | [5 empty] | H2（99.9999%） | [6 empty] | CO2二氧化碳(99.995%） | [6 empty] | N2O一氧化二氮(99.9995%） | [6 empty] | SiH4硅烷（99.9999%） | [6 empty] | NF3三氟化氮（99.99%） | [6 empty] | 2%B2H6乙硼烷/H2 99.999%/99.99999% | [6 empty] | 2%PH3磷烷/H2 99.9999%/99.99999%
|  |  | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 (迈为端male) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 (迈为端male) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 (迈为端male) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 (迈为端male) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 (迈为端male) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位
预清洗 吸杂 | 预清洗自动化上料 | 3
| 预清洗主机1 | 3 | 1200 | 520 | >7 | D32PPN由令 |  | 3600 | 1560 | 1
| 预清洗主机2 | 3
| 预清洗在线加热 | 3
| 预清洗臭氧发生器 | 3 | 10.3 | 2.15 | >7 | 1/4"卡套+1/2"卡套 |  | 30.9 | 6.45 | 2 | 63 | 16 | 3-6 | 1/2" 卡套 |  | 189 | 48 | 1
| 预清洗Chiller | 3
| 预清洗自动化下料 | 3
| 管式吸杂 | 6 | 378 | 39 | >7 | 3/8"双卡套 |  | 2268 | 234 | 3 | 18 | 3.6 | 6 | 3/8"双卡套 |  | 108 | 21.6 | 1
| 吸杂自动化 | 6
制绒 | CONTROL BOX1 | 5 | 1320 | 880 | 3 | RP3/4" 内牙 | 1 | 6600 | 4400 | 1（纯度≥99.999%）
| 槽体冰机 | 5
| 臭氧发生器冰机 | 5
| 温水机1（按照最大功率设计厂务） | 5
| 温水机（按照最大功率设计厂务） | 5
| 臭氧发生器 | 5 | 0.45 | 0.375 | 4~5 | 1/4" 卡套 | 1 | 2.25 | 1.875 | 1（纯度≥99.5%；颗粒度＜0.003um；）厂务端必须有二级减压阀与过滤器，过滤精度0.003um或更优； | 60 | 32 | 4~5 | 1/2" SUS卡套 | 1 | 300 | 160 | 1（Filter: ≤0.003um(厂务端必须 配置)纯度:≥99.5%
|  |  | 20 | 4 | 6~7 | 1/2" 卡套 | 1 | 100 | 20 | 1（无油无颗粒 ，用于驱动气动阀）
| 制绒自动化上料 | 5
| 制绒自动化下料 | 5
PECVD | PECVD(I) | 5 | 1342 | 1220 | 5-7 | 1寸G1（不锈钢硬管直连） φ12快插接头 φ12快插接头 1寸G1（不锈钢硬管直连） φ12快插接头 |  | 6710 | 6100 | LL1 LL1 LL1 UL1 UL1 | [8 empty] | 40 | 3.5 | 3-5 | 1/4" VCR | 200 | 17.5 | Gas box1 | [6 empty] | 20 | 6 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 100 | 30 | Gas box1 | 10 | 0.4 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 50 | 2 | Gas box1 | 10 | 0.4 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 50 | 2 | Gas box1 | 6 | 3.3 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 30 | 16.5 | Gas box1 | 30 | 1.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 150 | 6 | Gas box1
[19 empty] | 40 | 1 | 3-5 | 1/4" VCR | 200 | 5 | Gas box2 | [6 empty] | 20 | 8 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 100 | 40 | Gas box2 | 6 | 0.22 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 30 | 1.1 | Gas box2 | 6 | 0.22 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 30 | 1.1 | Gas box2 | 6 | 3 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 30 | 15 | Gas box2 | 30 | 1.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 150 | 6 | Gas box2
|  |  | 50 | 50 |  | Exhaust Purge Gas 尾排稀释气（厂务系统布管路非设备端取气） 1/4 不锈钢管直连泵出口尾排管路，焊接（高度50-80cm）， 调压阀+手阀+压力表 | 4 | 1000 | 1000 | 各泵出口尾排管路 | [25 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 大约150h一个生产周期；4H左右RPSC过程使用 用
[20 empty] | 1，新工艺预留； 2，预热腔使用Ar平衡； 3，RPSC使用； | [33 empty] | 载板纯SiH4 coating
| PECVD(IN) | 5 | 2134 | 1940 | 5-7 | 1寸G1（不锈钢硬管直连） φ12快插接头 φ12快插接头 1寸G1（不锈钢硬管直连） φ12快插接头 |  | 10670 | 9700 | LL1 LL1 LL1 UL1 UL1 | [8 empty] | 40 | 5.5 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 200 | 27.5 | Gas box1 | [6 empty] | 20 | 10 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 100 | 50 | Gas box1 | 10 | 0.21 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 50 | 1.05 | Gas box1 | 10 | 0.21 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 50 | 1.05 | Gas box1 | 6 | 5.5 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 30 | 27.5 | Gas box1 | 30 | 1.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 150 | 6 | Gas box1
[19 empty] | 15 | 1.2 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 75 | 6 | Gas box2 | [6 empty] | 120 | 68 | 1.5-3 | 1/2" VCR | 600 | 340 | Gas box2 | 10 | 0.4 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 50 | 2 | Gas box2 | 10 | 0.4 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 50 | 2 | Gas box2 | 6 | 0.45 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 30 | 2.25 | Gas box2 | 30 | 1.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 150 | 6 | Gas box2 | [7 empty] | 4 | 1.1 | 1.5~2 | 1/4" VCR | 20 | 5.5 | Gas box2
[19 empty] | 15 | 1.2 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 75 | 6 | Gas box3 | [6 empty] | 120 | 70 | 1.5~3 | 1/2" VCR | 600 | 350 | Gas box3 | 10 | 0.4 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 50 | 2 | Gas box3 | 10 | 0.4 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 50 | 2 | Gas box3 | 6 | 0.5 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 30 | 2.5 | Gas box3 | 30 | 1.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 150 | 6 | Gas box3 | [7 empty] | 4 | 1.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 20 | 6 | Gas box3
|  |  | 50 | 50 |  | Exhaust Purge Gas 尾排稀释气（厂务系统布管路非设备端取气） 1/4 不锈钢管直连泵出口尾排管路，焊接（高度50-80cm）， 调压阀+手阀+压力表 | 8 | 2000 | 2000 | 各泵出口尾排管路 | [8 empty] | 10 | 1.5 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 50 | 7.5 | Gas box4 | [6 empty] | 60 | 35 | 1.5~3 | 1/2" VCR | 300 | 175 | Gas box4 | 6 | 0.22 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 30 | 1.1 | Gas box4 | 6 | 0.22 | 1.5~3 | 1/4" 4VCR | 30 | 1.1 | Gas box4 | 3 | 0.25 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 15 | 1.25 | Gas box4 | 15 | 1 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 75 | 5 | Gas box4 | [7 empty] | 2 | 0.52 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 10 | 2.6 | Gas box4
[20 empty] | 1，新工艺预留； 2，预热腔使用Ar平衡； 3，RPSC使用； | [33 empty] | 载coating使用SiH4 | [6 empty] | 大约150h一个生产周期；4H左右RPSC过程使用 用
| PECVD(p) | 5 | 1914 | 1740 | 5-7 | 1寸G1（不锈钢硬管直连） φ12快插接头 φ12快插接头 1寸G1（不锈钢硬管直连） φ12快插接头 |  | 9570 | 8700 | LL1 LL1 LL1 UL1 UL1 | [8 empty] | 15 | 4.5 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 75 | 22.5 | Gas box1 | [6 empty] | 120 | 80 | 1.5~3 | 1/2" VCR | 600 | 400 | Gas box1 | 10 | 0.25 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 50 | 1.25 | Gas box1 | 10 | 0.25 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 50 | 1.25 | Gas box1 | 3 | 0.47 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 15 | 2.35 | Gas box1 | 45 | 1.6 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 225 | 8 | Gas box1 | 2 | 0.18 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 10 | 0.9 | Gas box1
[19 empty] | 15 | 1.6 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 75 | 8 | Gas box2 | [6 empty] | 120 | 88 | 1.5~3 | 1/2" VCR | 600 | 440 | Gas box2 | 10 | 0.25 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 50 | 1.25 | Gas box2 | 10 | 0.25 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 50 | 1.25 | Gas box2 | 3 | 0.53 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 15 | 2.65 | Gas box2 | 45 | 1.6 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 225 | 8 | Gas box2 | 2 | 0.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 10 | 1 | Gas box2
[19 empty] | 18 | 4 | 3-5 | 1/4" VCR （迈为端male） | 90 | 20 | Gas box3 | [6 empty] | 200 | 133 | 1.5~3 | 1/2" VCR | 1000 | 665 | Gas box3 | 15 | 0.41 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 75 | 2.05 | Gas box3 | 15 | 0.41 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 75 | 2.05 | Gas box3 | 3 | 0.85 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 15 | 4.25 | Gas box3 | 65 | 2.2 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 325 | 11 | Gas box3 | 2 | 0.41 | 1.5~3 | 1/4" VCR | 10 | 2.05 | Gas box3
|  |  | 50 | 50 |  | Exhaust Purge Gas 尾排稀释气（厂务系统布管路非设备端取气） 1/4 不锈钢管直连泵出口尾排管路，焊接（高度50-80cm）， 调压阀+手阀+压力表 | 6 | 1500 | 1500 | 各泵出口尾排管路 | [12 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 载coating使用SiH4 | [6 empty] | 大约150h一个生产周期；4H左右RPSC过程使用 用
| PECVD自动化上料 | 5 | 50 | 21 | ≥ 6 | 1*Ф12（G1/2) |  | 250 | 105
| PECVD自动化翻片1 | 5 | 100 | 42 | ≥ 6 | 2*Ф12（G1/2) |  | 500 | 210
| PECVD自动化翻片2 | 5 | 100 | 42 | ≥ 6 | 2*Ф12（G1/2) |  | 500 | 210
| PECVD自动化下料 | 5 | 50 | 21 | ≥ 6 | 1*Ф12（G1/2) |  | 250 | 105
| SCR | 35 | 150 | 100 | 0.4-0.7Mpa | 1/2Fitting Compression |  | 5250 | 3500
PVD | PVD | 5 | [8 empty] | 0.8 | 0.28 | 1~3 | 1/2'硬管 |  | 4 | 1.4 |  | 16 | 9.72 | 1~3 | 1/2'硬管 二次配施工方需在特气端需配有（调压阀，压力表，手阀) | 80 | 48.6 |  | 16 | 5.12 | 1~3 | 80 | 25.6 | 1/2'硬管 二次配施工方需在特气端需配有（调压阀，压力表，手阀)
5
5
| PVD自动化上料 | 5
| PVD自动化下料 | 5
合计： | [7 empty] | 50801.15 | 39352.325 | [6 empty] | 601 | 231 | [5 empty] | 1120 | 168.6 |  |  |  |  | 80 | 25.6 | [5 empty] | 4000 | 2490 | [5 empty] | 435 | 13.8 | [5 empty] | 435 | 13.8 | [5 empty] | 210 | 74.25 | [5 empty] | 1600 | 62 | [5 empty] | 30 | 3.95 | [5 empty] | 50 | 14.1
Note on H24: I段4台真空泵，每台尾排稀释N2：20SLM/台
Note on H29: IN段8台真空泵，每台尾排稀释N2：20SLM/台；
Note on H34: P段6台真空泵，每台尾排稀释N2：20SLM/台

## 辅助设备需求
机台信息
工序 | 设备 | 供应商 | 型号 | 数量 | N2（5N普通氮）厂务需配备过滤器 | [7 empty] | O2氧气（99.999%）
[5 empty] | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位
AGV | 倒片式发料机 |  | LGIMD001A | 6
| AGV自动充电桩 |  | RTP-4830-1-300 | 14
| 接驳台(机台前) |  | LGOTS231A | 106
| 接驳台(充氮气) |  | LGOTS231A | 38 | 1000 | 850 | 6~8 | ∅12快速接头 | 38 | 38000 | 32300
| AGV轮子清洗机 |  | LGALZ003A | 2
| 服务器系统机柜（服务器） |  | LGCSH247A | 4
| 服务器系统机柜（集成PLC） |  |  | 4
| 服务器系统机柜（UPS） |  |  | 4
离线IV测试机 | 上料机 | 220V |  | 1
| IV测试机 | 220V |  | 1
| IV测试仪 | 380 |  | 1
| 分选机 | 380 |  | 1
离线EL测试机 | EL测试 |  | SCSS24 | 6
返工 | 返工片清洗机 |  |  | 1 | 40 | 40 | 2~10 | Φ10PE气管，设备顶上，离地面2.3M，臭氧机氮气接口1/4“卡套，驱动氮气接口3/8”卡套，两处使用 | 3 | 40 | 40 | 2 | 20 | 8 | 4~5 | 1/2“不锈钢卡套 | 1 | 20 | 8 | 1（Filter: ≤0.003um(厂务端必须 配置)）
导片机 | 返工片导片机 |  |  | 1
石英舟清洗机 | 石英舟清洗机 |  |  | 1 | 40 | 40 | 2~10 | Φ10PE气管， 设备顶上， 离地面2.3M |  | 40 | 40
| 辐照度计 |  |  | 1
| 氮气柜 |  |  | 2 | 8 | 5 |  |  |  | 16 | 10
| 数显千分表 |  |  | 0
合计： | [9 empty] | 38096 | 32390 | [6 empty] | 20 | 8