电池厂至组建厂10kV线缆管道施工技术规格书

一、工程总述

1.1 工程基本概况

本工程为10kV高压电力电缆长距离敷设项目，电缆线路为眉山琏升光伏科技有限公司电池厂110kV变电站10kV备用柜至组件厂3#厂房10kV配电室电源进线柜，供电容量5444kVA，本工程为EPC工程。

1.2 核心设计依据

- 1.《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

- 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

- 3.《额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706-2020）

- 4.现场地质勘察报告、10kV供电系统负荷参数

二、10kV电缆核心选型设计

2.1 电缆额定电压等级

选用YJLV228.7/15kV高压电力电缆，适配10kV三相交流配电系统。

2.2 电缆导体材质与截面选型

2.2.1 导体材质

采用铝芯导体，符合用户指定要求。铝芯电缆具有重量轻、成本低的优点，适用于大容量长距离输电项目。

2.2.2 导体截面规格

负荷参数：两台10kV容量为2500kVA变压器、两台10kV容量为444kVA高压变频电机（一用一备）总容量为5444kVA.

选型：选用 YJLV22-8.7/15kV 3×240mm²及以上电缆 铝芯钢带铠装交联聚乙烯绝缘电缆，需满足5444kVA容量要求，确保电压降控制在5%以内。如本选型不能满足根据设计要求选型。

2.3 电缆绝缘与护层结构

- 绝缘层： 交联聚乙烯（XLPE）绝缘，厚度符合GB/T 12706标准

- 屏蔽层： 导体屏蔽+绝缘屏蔽双层结构

- 护层结构： 双层钢带铠装+聚氯乙烯外护套（YJLV22）

2.4 电缆附件选型

- 电缆终端头：10kV冷缩式户外/户内终端头

- 电缆中间接头：如需设置，采用10kV冷缩式中间接头，接头数量最多设置一处接头。接头前后前后各预留1.5-2米余量至于井内。

- 接地装置：接地引线采用≥25mm²铝芯接地线，接地电阻≤4Ω

三、敷设路径与敷设方式设计

3.1 敷设路径规划

- 1.线路总长度大约1200米，沿规划路径敷设

- 2.路径走向平直，转弯半径≥20倍电缆外径

- 3.设置高压电缆标识桩，直线段每隔50米设置1处

3.2 敷设方式（组合式敷设）

3.2.1 直埋敷设

- 1.开挖电缆沟： 沟深≥1.2米，沟底宽度≥0.6米

- 2.电缆敷设： 单根电缆平直敷设，覆盖200mm厚细沙，上方铺设混凝土保护板

- 3.回填夯实： 素土分层回填，每层厚度≤300mm

3.2.2 穿管敷设

- 1.保护管：PE管，内径≥1.5倍电缆外径

- 2.埋设深度： ≥1.5米，管口打磨倒角

- 3.防水处理： 管两端伸出路面边缘≥0.5米

3.2.3 电缆沟/桥架敷设

- 1.电缆沟： 热镀锌钢制电缆沟，宽度≥400mm

- 2.支架间距： ≤1.5米，桥架加盖板防护

- 3.电缆固定： 高压电缆单独布设，间距≥0.3米

- 3.2.4电缆井尺寸及个数：中间接头井长2.5米*宽1.5米*深1.8米、检修井每隔50-100米设置一个。

四、长距离敷设特殊工艺要求

4.1 牵引力控制

最大牵引力计算：

铝芯电缆允许牵引强度为40N/mm²

Fmax=40×3×300=36000N约3.6吨

施工要求： 必须使用履带式电缆敷设机，严禁直接使用卷扬机硬拉。

4.2 蛇形敷设

在电缆终端头及中间接头附近（各约5-10米范围），电缆应预留蛇形弯，以吸收热胀冷缩产生的机械应力。

4.3 接地方式

由于采用三芯电缆，两端直接接地即可满足要求。

五、施工技术与质量控制要求

5.1 施工前期准备

- 1.现场勘测： 精准复核敷设路径

- 2.材料验收： 电缆进场后做绝缘电阻测试、工频耐压试验

- 1.技术交底： 对施工人员进行高压作业专项技术交底

- 2.安全筹备： 配备高压绝缘工具，办理高压作业许可

5.2 电缆敷设施工要点

- 1.敷设方式： 机械牵引+人工辅助，牵引力≤36kN，牵引速度≤2m/min

- 2.外观监控： 杜绝铠装变形、绝缘划伤、扭曲打结

- 3.电缆预留： 终端头预留3米，接头井处预留2米

5.3 终端头与接地安装

- 1.安装要求： 由专业高压电工安装，严格按照冷缩附件工艺施工

- 2.接地装置： 焊接牢固，防腐处理到位，接地电阻测试合格

- 3.连接要求： 终端头与高压开关柜连接紧密，相位匹配

六、工程验收标准

6.1 外观验收

- 1.电缆敷设平直，无损伤、变形

- 2.标识桩、保护板安装规范，位置准确

- 3.终端头、接头安装牢固，密封良好

6.2 性能试验验收

- 1.绝缘电阻测试： 电缆相间、对地绝缘电阻≥1000MΩ

- 2.工频耐压试验： 施加30.5kV工频电压，持续5分钟

- 3.电压降测试： 满载运行时，末端电压降≤4%

- 4.接地电阻测试： 保护接地电阻≤4Ω

- 5.相位核对： 电缆相位与系统相位完全一致

- 6.开关保护定值及交接试验

6.3 资料验收

竣工后提交完整工程资料，包括：电缆敷设竣工图、电缆及附件合格证、试验记录、施工日志等。

七、施工安全

7.1 施工安全管理

- 1.严格执行高压作业安全规范，施工人员持证上岗

- 2.施工区域设置高压警示标识、安全围挡

- 3.开挖作业做好边坡防护，地下管网段采用人工开挖

- 4.高压试验由专业人员操作，设置安全警戒区

八、附则

- 1.本规格书未尽事宜，严格按照现行国家高压电力工程规范执行

- 2.施工过程中如需设计变更，需经四方确认后方可实施

- 3.本规格书自工程开工之日起生效，工程竣工验收合格后终止

- 4.施工路径及方案都由总包方沟通协调（同供电局、城管局、城建局、天然气公司、供排水公司、开发区、四川中科智能科技有限公司、丹工投等外线沟通协调事宜）。

编制说明： 本设计规格书基于5444kVA容量，采用铝芯电缆，经精确电压降核算后确定选用YJLV22-8.7/15kV 3×240mm²电缆，确保工程安全可靠运行、若电缆规格型号不能满足需求以设计为准。

路线示意图：眉山琏升光伏科技有限公司电池厂110kV变电站-欣欣大道-四川中科智能科技有限公司-丹棱工业智慧园区-眉山琏升光伏科技有限公司组建厂10kV配电室